## Chassis PSL Left
PSL Controls Chassis |  | Left Rail
Name | Color | Rail | Module | Number | Channel | Type | Adapter | Pin
Power
24VInput | white | L | EK1501 | 0 | 24V | P | TBLOCK
0VInput | gray | L | EK1501 | 0 | 0V | P | TBLOCK
24VInput | white | L | EK1501 | 0 | + | P | TBLOCK
0VInput | gray | L | EK1501 | 0 | – | P | TBLOCK
Environmental
H1:PSL-ENV_LASERRM_ACSTEMP(+V)out | white | L | EL3154 | 1 | 24V | AI | 8 | 1
H1:PSL-ENV_LASERRM_ACSTEMP(current)in | violet | L | EL3154 | 1 | I1 | AI | 8 | 14
H1:PSL-ENV_LASERRM_ACNTEMP(+V)out | white | L | EL3154 | 1 | 24V | AI | 8 | 2
H1:PSL-ENV_LASERRM_ACNTEMP(current)in | violet | L | EL3154 | 1 | I2 | AI | 8 | 15
H1:PSL-ENV_LASERRM_TBLNTEMP(+V)out | white | L | EL3154 | 1 | 24V | AI | 8 | 3
H1:PSL-ENV_LASERRM_TBLNTEMP(current)in | violet | L | EL3154 | 1 | I3 | AI | 8 | 16
H1:PSL-ENV_LASERRM_RH(current)in | blue | L | EL3154 | 1 | I4 | AI | 8 | 4
H1:PSL-ENV_LASERRM_TBLSTEMP(+V)out | white | L | EL3154 | 2 | 24V | AI | 8 | 5
H1:PSL-ENV_LASERRM_TBLSTEMP(current)in | violet | L | EL3154 | 2 | I1 | AI | 8 | 18
H1:PSL-ENV_ANTERM_TEMP(+V)out | white | L | EL3154 | 2 | 24V | AI | 8 | 6
H1:PSL-ENV_ANTERM_TEMP(current)in | violet | L | EL3154 | 2 | I2 | AI | 8 | 19
H1:PSL-ENV_ANTERM_RH(current)in | blue | L | EL3154 | 2 | I3 | AI | 8 | 7
H1:PSL-ENV_LVEA_TEMP(+V)out | white | L | EL3154 | 2 | 24V | AI | 8 | 8
H1:PSL-ENV_LVEA_TEMP(current)in | violet | L | EL3154 | 2 | I4 | Al | 8 | 21
H1:PSL-ENV_LASERRMTOANTERM_DPRES(+V)out | white | L | EL3154 | 3 | 24v | AI | 8 | 9
H1:PSL-ENV_LASERRMTOANTERM_DPRES(current)in | yellow | L | EL3154 | 3 | I1 | AI | 8 | 22
H1:PSL-ENV_ANTERMTOLVEA_DPRES(+V)out | white | L | EL3154 | 3 | 24V | AI | 8 | 10
H1:PSL-ENV_ANTERMTOLVEA_DPRES(current)in | yellow | L | EL3154 | 3 | I2 | AI | 8 | 23
H1:PSL-ENV_DIODERM_TEMP(+V)out | white | L | EL3154 | 3 | 24V | AI | 9 | 1
H1:PSL-ENV_DIODERM_TEMP(current)in | purple | L | EL3154 | 3 | I3 | AI | 9 | 14
H1:PSL-ENV_DIODERM_RH(current)in | blue | L | EL3154 | 3 | I4 | AI | 9 | 2
H1:PSL-ENV_CHILLERRM_TEMP(+V)out | white | L | EL3154 | 4 | 24V | AI | 9 | 3
H1:PSL-ENV_CHILLERRM_TEMP(current)in | purple | L | EL3154 | 4 | I1 | AI | 9 | 16
H1:PSL-ENV_CHILLERRM_RH(current)in | blue | L | EL3154 | 4 | I2 | AI | 9 | 4
H1:PSL-ENV_DIODERMTOCHILLERRM_DPRES(+V)out | white | L | EL3154 | 4 | 24V | AI | 9 | 5
H1:PSL-ENV_DIODERMTOCHILLERRM_DPRES(current)in | yellow | L | EL3154 | 4 | I3 | AI | 9 | 18
(Empty) | white | L | EL3154 | 4 | 24V | AI | 9 | 6
(Empty) | yellow | L | EL3154 | 4 | I4 | AI | 9 | 19